服务要求

一、工程概况

工程概况及内容：1、A库西侧30米移车台滑触线、C调试库西侧45米移车台滑触线、C库西侧30米移车台滑触线更新（含既有滑触线拆除及新滑触线安装）。2、A库西侧移车台滑触线支柱防腐。3、配电柜至滑触线供电电缆更新。本项目包工包料。

- 工程量及要求

- 主要工程量如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A库西侧30米移车台滑触线更换 | 4*35mm² | 米 | 365 | - 含既有滑触线拆除及新滑触线安装。 2、滑触线要求铜芯铝合金外壳、户外型。 - 3、包含吊架、防雨扣板、端帽、连接螺栓等附件。 4、滑触线品牌要求选用无锡永大滑导电器。 |
| 2 | C调试库西侧45米移车台滑触线更换 | 4*35mm² | 米 | 180 | - 1、含既有滑触线拆除及新滑触线安装。 2、滑触线要求铜芯铝合金外壳、户外型。 - 3、包含吊架、防雨扣板、端帽、连接螺栓等附件。 4、滑触线品牌要求选用无锡永大滑导电器。 |
| 3 | C库西侧30米移车台滑触线更换 | 4*95mm² | 米 | 180 | - 1、含既有滑触线拆除及新滑触线安装。 2、滑触线要求铜芯铝合金外壳、户外型。 - 3、包含吊架、防雨扣板、端帽、连接螺栓等附件。 4、滑触线品牌要求选用无锡永大滑导电器。 |
| 4 | 双头集电器 | 140A | 个 | 8 | 材质要求阻燃型 |
| 5 | 双头集电器 | 270A | 个 | 4 | 材质要求阻燃型 |
| 6 | A库西侧30米移车台滑触线支柱及吊架防腐 |  | m² | 177.4 | - 浮锈打磨、刷底漆一遍，黄色面漆两遍。 |
| 7 | 配电柜至滑触线供电电缆更换 | YJV4*35mm² | 米 | 40 | - 电缆头双层热缩 |

- 2、进入施工现场必须严格遵守安全操作规程。

- 3、滑触线拆除后按照甲方要求整齐摆放至仓库。

- 4、滑触线安装完毕后进行行车测试，根据行车轨迹现场调整滑触线，保证集电器和滑道滑行流畅不卡涩。

- 5、通电之前，用兆欧表测量铜滑道和外壳绝缘电阻，电阻不小于5兆欧。

6、施工单位试验和检修作业人员均需提供劳动合同和保险证明。

四、质保期及付款要求

- 本工程无预付款，项目验收合格并收到由卖方提供的增值税专用发票后（9%增值税专用发票），根据买方资金情况付款。买方可以采用电汇或汇票、云信、抹帐等非现金支付方式向卖方支付合同价款，向卖方交付汇票、云信等之日视为买方已支付相应款项。验收合格并收到全额发票后支付全部货款95%货款，余款5%留作质量保证金，买方在质量保证期届满后视卖方质量责任履行情况无息支付。质保期为2年。