中车太原机车车辆有限公司

招标文件

项目名称：机车轮轴驱动装置及转向架组装

智能化生产线基础制作

中车太原机车车辆有限公司

2025年12月

目  录

第一章  项目概况	- 2 -

第二章 投标须知	- 2 -

1、总则	- 5 -

2、投标机构资格要求	- 5 -

3、招标文件及报价	- 5 -

4、投标文件的签署、份数	- 6 -

5、无效投标文件	- 6 -

6、投标文件的递交密封和标记	- 7 -

7、递交投标文件截止期	- 7 -

8、合同授予	- 7 -

9、废标条款：符合下列条件之一的，按废标处理	- 7 -

第三章  投标文件格式	- 8 -

一、投标函（格式）	- 8 -

二、法定代表人身份证明（格式）	- 10 -

三、法定代表人授权书（格式）	- 11 -

四、投标保证金缴费凭证（格式）	- 12 -

（一）缴费凭证	- 12 -

五、报价表（格式）	- 14 -

六、偏差表（格式）	- 15 -

七、供货承诺书（格式）	- 16 -

八、资格证明文件（格式）	- 17 -

九、服务方案	- 21 -

十、廉洁承诺书（格式）	- 22 -

十一、附件：项目说明及要求	- 23 -

# 第一章  项目概况

1.项目名称：机车轮轴驱动装置及转向架组装智能化生产线基础制作

- 2.项目内容：

- ①、设备基础制作：桁架机械手立柱、齿轴立式组装台基坑、电缆沟、恒温间立柱预埋件、电机组装台导轨；

- ②、AGV运行区域内设备基础拆除、轨道拆除、地面拆除等；

- ③、AGV运行区域地面制作；

- ④、设备配管线等能源配套工程。

- 详见附件：工程说明及要求

# 第二章 投标须知

本表是关于本招标项目的具体资料，内容如下。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：中车太原机车车辆有限公司（简称中车太原公司） 地址：山西省太原市万柏林区兴华西街129号 |
| 2 | 项目概述 | 项目名称：机车轮轴驱动装置及转向架组装智能化生产线基础制作 交货地点：中车太原公司机车厂区转向架车间 |
| 3 | 投标人资格 | - 投标人应当具备承担招标项目的能力或具备规定的资格条件，在人员、设备、资金等方面具备履行合同的能力； - 施工资质要求： - 1.1投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照和税务登记证明。 1.2.施工资质要求：投标人具有建设行政主管部门颁发的具备实施本项目的企业资质证书（建筑工程施工总承包二级及以上资质、专业承包二级及以上资质）。 1.3投标人具备有效的安全生产许可证。 - 人员资质要求: - 2.1工程项目负责人需具备相应专业的注册建造师资格。 - 2.2施工项目技术负责人应具备相应的专业技术职称。 - 2.3施工人员具备相应的岗位证书。 2.4施工过程中涉及危险作业（动火），中标后必须提供职业健康体检报告。 - 财务状况要求： 3.1投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为。 3.2提供最近一年财务审计报告或财务报告。 - 3.3可开具增值税可抵扣专用发票。 - 工程业绩要求： - 4.1要求施工方提供近3年类似工程的业绩证明。 - 信誉要求： - 投标人应具备良好的信誉，在信用中国等相关网站上无不良记录。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 投标报价 | 含税全部费用，币种为人民币。 |
| 6 | 异议 | 对招标文件有异议，投标截止日两天前提出。 |
| 7 | 其它要求 | 本项目不统一组织答疑会。 本项目不接受替代方案或备选方案。 |
| 8 | 付款条件 | 按照合同约定付款。 |
| 9 | 评标办法 | 本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人，评审委员会依据招标文件规定的各项要求，对投标文件进行审核，经评审委员会认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。在全部满足招标文件实质性要求投标人按照报价进行谈判： 第一次报价低于招标方拦标价格且为最低价、资质符合要求的投标方直接选为中标候选人； 第一次报价均高于招标方拦标价格时，组织投标单位进行第二次或多轮次报价，报价最低者且低于招标方拦标价格时选为中标候选人。 |
| 10 | 投标保证金 | 具体要求见招标公告 |
| 11 | 标书费 | 具体要求见招标公告 |

- 1.总则

1.1本项目具体内容详见招标文件。

1.2无论结果如何，投标人应自行承担本次采购活动所产生的全部费用。

1.3投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.4投标人应对招标文件中的所有内容进行认真研究和全面理解，并对招标文件所有实质性要求和条件，作出满足性或更有利于招标人的投标响应，

1.5如无特别说明，本次采购活动招标响应有效期自投标响应文件的递交截止之日起90天。

1.6在招标过程中，投标人应保证招标人不会因投标人侵犯任何第三方的知识产权或其它权利而受到来自第三方的侵权指控。如有发生，投标人将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

1.7评标委员会根据竞标文件及相关信息，发现投标人存在围标、串标、弄虚作假等行为，将取消投标人的本项目参与评标资格。同时不予退还投标保证金。

- 2.投标机构资格要求：

- 详见：投标须知表格中“投标人资格”要求。

- 3.招标文件及报价

3.1在招标截止时间前，招标人可根据需要对招标文件内容和时间进行变更，其中可能影响投标人报价的，招标截止时间顺延。

3.2投标报价应包括投标人为完成本项目全部内容的费用和应缴纳的税金。投标报价为投标人拟供鉴证服务的报价，投标报价为含税到厂价，以元进行报价，并包含所有相关费用。

3.3投标人可在招标报价截止时间前对其所提交的投标文件及价格进行补充、修改或撤回。

- 3.4项目说明及要求（详见附件）：

- 4、投标文件的签署、份数

4.1投标文件需打印；

4.2所有投标文件均须由投标方盖章，并由负责人签署。投标方应写全称；

4.3投标文件正本壹份，副本贰份。投标方应将投标文件装袋密封，并在封皮上标明采购项目名称、投标方名称；

4.4如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任；

4.5投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字及盖章；

4.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

- 5、无效投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

5.1在投标文件递交截止时间以后邮寄到达或送达的投标响应文件；

5.2由于包装不妥造成严重破损或失散的投标文件；

5.3以电讯形式的投标文件。

- 6、投标文件的递交密封和标记

6.1内外层信封均应：清楚标明项目名称、投标方名称、地址、负责人和“在开标之前不得启封”的字样；

6.2投标文件必须以胶装形式进行装订；

6.3如果外层信封未按本须知第6.1和6.1条要求加写标记和密封，招标方对误送或过早启封概不负责。

- 7、递交投标文件截止期

7.1投标方应在不迟于规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标方；

7.2投标方没有按规定时间递交投标文件的, 其文件将被拒绝；

7.3招标方可以按本须知规定，通过修改招标文件适当延长递交投标文件截止期。在此情况下，招标方、投标方受递交投标文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 8、合同授予

8.1投标结束后，招标方将在数日内通知中标单位或向中标单位发送《中标通知书》；

8.2中标单位收到中标通知后，洽谈并签订正式合同，并按要求时间内完成工作。合同未能如期签订的，由替补中标单位代替，由此造成的损失，由中标单位自行承担。

- 9、废标条款：符合下列条件之一的，按废标处理

9.1与招标文件有重大偏离的投标文件；

9.2超出营业执照规定的经营范围的；

9.3资质过期的。

# 第三章  投标文件格式

- 一、投标函（格式）

投  标  函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

（投标人名称），参加投标活动并提交纸质投标文件正本壹份，副本贰份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意招标文件中规定的对服务范围进行变更和调整。

同意招标文件规定的投标有效期。

同意招标文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据招标文件规定的条件和有关规定提供服务。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

地址：             邮政编码：

电话：             传    真：

日期：    年    月   日

- 二、法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）

日期：    年    月   日

- 三、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字：

地址：

被授权人（授权代表）签字：

职务：

日期：

- 四、投标保证金缴费凭证（格式）

- （一）缴费凭证

（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表

（用于退还保证金）

| 致：中车太原机车车辆有限公司 |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 |  |
| 交纳投标保证金金额大写 |  |
| 交纳保证金方式 |  |
| 退还保证金账户信息： 加盖公章或财务专用章 |  |
| 单位名称 |  |
| 银行基本账户账号 |  |
| 银行基本账户开户行 |  |
| 银行基本账户开户行行号 |  |
| 纳税人识别号（税号） |  |
| 地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 联系人 |  |
| 电话 |  |

- 日期：    年    月   日

开票信息

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 专票/普票 |  |

- 五、报价表（格式）

投标报价表（格式）

投标人名称：   （加盖公章）

招标项目名称：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （含税，元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机车轮轴驱动装置及转向架组装智能化生产线基础制作 |  |  |  |

注：1．报价为含税包含所有项目价格，原则上保留两位小数，特殊项目可保留四位。

2．其他需要说明的情况在备注栏中列示；

3．投标报价表须加盖公章后有效。

- 六、偏差表（格式）

偏 差 表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我司确认，除上述偏差外，我司完全接受招标文件中其他条款。

注：  1.投标人必须填写此表，若无偏差请填写“无”。

2.投标人需将所有针对招标文件在内的全部偏差逐一列明，未声明部分将被视为已接受竞标文件要求没有偏差，签约时未经招标人同意不得改变。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：    年    月   日

- 七、供货承诺书（格式）

服务承诺书

投标人名称：     （加盖公章）

招标项目名称：

若中标，我公司将严格按招标文件要求，按照招标确定的中标价和指定的服务内容，按时按质按量进行提供服务，满足招标要求，如所供服务出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

- 八、资格证明文件（格式）

（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：

1.2  地址：

1.3  成立日期：

1.4  主管部门：

1.5  性质：

1.6  在职人数：

一般工人：

专业技术人员：

管理人员：

其他人员：

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：

1.7.1.1  流动资产：

1.7.1.2  长期投资：

1.7.1.3  固定资产：

原值:

净值:

1.7.1.4  无形及递延资产:

1.7.1.5  其他资产:

1.7.2    负债及所有者权益:

1.7.2.1  流动负债:

1.7.2.2  长期负债:

1.7.2.3  所有者权益:

2  生产投标标的物的历史（年数）

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：

5  其他情况：

我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

电话：

传真：

（二）银行出具的资信证明（参考格式）

资  信  证 明

银行名称：                      地    址：

编    号：                      日    期：

致：中车太原机车车辆有限公司

我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：

该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）

负责人或授权代表签字：

联系电话：

（三）资格性审查承诺书（格式）

资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供服务未被行政主管部门责令暂时停止经营服务；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

日      期：

- 其他资格证明材料

- 包括但不限于投标须知中对投标人资格要求的证明材料：

- 1.《企业法人营业执照》；

- 2.《企业资质证书》；（具有与本工程相应的资质等级）

- 3.《安全生产许可证》；

- 4.项目负责人、技术负责人、施工人员相应的资质证书；

- 5.投标人上一年度或近期经审计的年度财务报表；

- 6、施工方提供近3年类似工程的业绩证明。

- 7.投标人资格条件中查询报告或截图；

8、施工过程中涉及危险作业（动火），中标后必须提供职业健康体检报告。

9、与本项目相关的的其它材料

- 服务方案：

- 提供详细、合理且可行的服务方案，包括：项目团队、资源配置、技术方案、进度计划、工程造价、成本管理、质量管理、安全管理、增项服务等。

- 十、廉洁承诺书（格式）

- 中车太原机车车辆有限公司

- 投标方廉洁承诺书

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将竞标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

2.投标人不得相互串通竞标或者与招标人串通竞标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

- 得以低于成本的报价竞标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

- 5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649061、0351-2640921

- 以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。

投标单位盖章：

投标人签字：

日期：

十一、附件：项目说明及要求

- 一、工程概况

1、工程名称：机车轮轴驱动装置及转向架组装智能化生产线

基础制作

- 2、项目内容：

- ①、设备基础制作：桁架机械手立柱、齿轴立式组装台基坑、电缆沟、恒温间立柱预埋件、电机组装台导轨；

- ②、AGV运行区域内设备基础拆除、轨道拆除、地面拆除等；

- ③、AGV运行区域地面制作；

- ④、设备配管线等能源配套工程。

3、工程地点：太原公司机车厂区转向架车间

4、招标范围：按照工程说明，结合施工现场的所有施工内容。

- 5、工期： 60天。（如因发包单位时间变更，经双方确认后，工期顺延。）

- 二、工程说明及技术要求：

本工程采用定额计价方式报价。

- 工程说明：

- 现厂房混凝土地面厚度为150mm，以下是素土；

- 由于厂房条件所限，坑边不能堆放土方，所以污土直接外运；

- 由于车间生产任务重，场地可能不能一次性提供，需间歇施工，投标人在报价时需综合考虑人材机的合理配置。

- 由于施工期在冬季，混凝土要加防冻剂；

1、桁架机械手立柱基础制作

- 设备基础图见附图T313-DJ-04，平面图见T313-DJ-00；

- 地面切缝，拆除原地面，污土外运。

- 2、齿轴立式组装台基坑制作

- 设备基础图见附图T313-DJ-05，平面图见T313-DJ-00；

- 地面切缝，拆除原地面，污土外运。

- 电缆沟制作

- 设备基础图见附图T313-DJ-06，平面图见T313-DJ-00；

- 地面切缝，拆除原地面，污土外运。

- 电缆沟混凝土为C30；

- 花纹钢盖板框架：花纹钢板下四周暂定用∠36*5与花纹钢板焊接，结算时根据现场实际情况调整；

- 角钢护边的锚筋为Φ8@250，长度150mm+6.25*8(弯钩)mm

- 恒温间立柱预埋件

- 详图见附图T313-DJ-07，平面图见T313-DJ-00；

- 做地面时一起预埋

- 电机组装台导轨

- 详图见附图T313-DJ-08，平面图见T313-DJ-00；

- 做地面时一起预埋

- 6、AGV运行区域内的设备基础拆除、轨道拆除、地面拆除

- 拆除设备基础：需拆除的设备基础图见附图（因地下情况不明，需拆除的旧设备基础暂定为以下明细，结算时根据实际情况做调整）

| AGV运行区域内需拆除的设备基础明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 基础 | 目前实际情况 | 拆除 |
| 1 | 015-00024 | C5116A立式车床 | 钢筋混凝土基础 | 基础内的油坑坑已填，地面也做了 | 拆除到地面做法处（-0.55m） |
| 2 | 015-00033 | CA5116E*10/5 单柱立式车床 | 钢筋混凝土基础 | 基础内的油坑坑已填，地面也做了 | 拆除到地面做法处（-0.55m） |
| 3 | 124-00008 | 微机控制轮对 压装机 | 钢筋混凝土基础(坑壁没有钢筋) | 基础的坑只填了土，未做地面 （坑深0.47m） | 只拆除坑壁（-0.47m） |
| 4 | 124-00102 | 轮对压装/退卸机 | 混凝土基础 | 基础坑未填 （坑深0.405m） | 只拆除坑壁（-0.405m） |
| 5 | 762-00006 | YYW-3000S 硬支撑平衡机 | 钢筋混凝土基础 |  | 拆除到地面做法处（-0.55m） |
| 6 | F11-00259 | 传力销压力机 (空心轴压力机) | 钢筋混凝土基础 | 基础坑未填 （坑深1m） | 拆除坑壁至地面做法处（-0.55m），需填土到-0.55m |
| 7 | 742-00020 343-00030 DFA80-01-01 DFA80-01-02 | 硅整流设备电缆沟（硅整流设备、轮对电机试验台、直流电器控制柜、轮对电机吻合试验台） | 混凝土电缆沟 | 沟已填，地面也做了 | 电缆沟（一）拆除电缆沟至地面做法处（-0.55m） 电缆沟（二）（三）拆除电缆沟 |

- 拆除轨道：

- 拆除过跨轨道：拆除50Kg轨道54m*2=108m；

- 拆除半门吊轨道：拆除38Kg轨道34m；

- 拆除轴承间内轨道：拆除50Kg轨道36.3m*2=72.6m

- 拆除地面：地面切缝，拆除原地面，污土外运。

- 7、AGV运行区域地面制作

- 地面做法：见附图T313-DJ-10及金刚砂耐磨地面的标准做法；

- 能源配套工程

- 电气要求见附图

- 预埋管道为SC100镀锌钢管，均埋地敷设，所有预埋管出入口需高出地面100mm，要求管道内壁光滑，无毛刺、劈裂、砂眼及凹扁等缺陷，转弯处需采用45度煨弯，管内配置好穿线钢丝绳，所有预埋管均和电控柜相通；配电柜附图，配电柜底座采用100*100*5mm方管,长度2200mm。

- 22柱（P1）电源点：母线插接箱BM30-630L/3300  500A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度24米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-630L/3300 500A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/3P 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-400L/3300 315A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用；

- C22柱电源点：母线插接箱BM30-630L/3300  500A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度24米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-630L/3300 500A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/3P 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-400L/3300 315A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用；

- C23柱电源点：母线插接箱BM30-630L/3300  500A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度24米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-630L/3300 500A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/3P 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-400L/3300 315A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用；

- C24柱电源点：母线插接箱BM30-630L/3300  500A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度24米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-630L/3300 500A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/39 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-400L/3300 315A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用；

- P2电源点（C17-C18点或D9-D10点，具体位置施工时由车间王建明定）：母线插接箱BM30-400L/3300  250A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度12米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-400L/3300 250A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/3P 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-225L/3300 160A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用

- P3电源点：母线插接箱BM30-400L/3300  250A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度12米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-400L/3300 250A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/3P 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-225L/3300 160A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用

- 预埋管道长度18.1米；

- 预埋管道长度18.1米；

- 预埋管道长度18.6米；

- 预埋管道长度18.6米；

- 预埋管道长度15.6米；

- 预埋管道长度15.6米；

- 预埋管道长度20.6米；

- 预埋管道长度20.6米；

- 预埋管道长度20.6米；

- 预埋管道长度20.6米；

- 预埋管道长度2.2米；

- 预埋管道长度5.8米；

- 预埋管道长度1.7米；

- 预埋管道长度2米；

- 预埋管道长度2米；

- 预埋管道长度5米；

- 预埋管道长度5米；

- 预埋管道长度1.7米；

- B7-B8电源点：母线插接箱BM30-400L/3300  250A塑壳断路器一套，桥架200*100，长度10米，ZC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70，长度12米，配电柜体尺寸700*1800*400，内装BM30-400L/3300 250A隔离开关1个，BM65L-63D/2P 10A 30mA漏电断路器1个，BM65C 220V 10A 二极插座2个，三极插座2个，BM65L-63D/3P 16A 30mA漏电断路器1个，BM65C 380V 16A 三相四极插座2个，JB2-63H/D 3P/25A断路器2个，JB2-63H/D 3P/63A断路器2个，JB2-63H/D 3P/32A断路器1个，BM30-225L/3300 160A断路器1个，BM30-225L/3300 125A断路器1个；落地安装，箱门带锁，插座分别安装在箱体的侧面以方便使用；

- C7柱电源点：DL-ZXJ-037内，拆除350A空气开关一个，安装160A塑壳断路器两个。

- （二）要求：

- 1、平面位置由车间工艺人员根据现场情况确定。

- 2、工程安全要求：施工方必须按国家有关规范要求施工，做到文明施工，杜绝事故发生。施工期间发生安全责任事故，由中标方承担全部责任。

- 3、工程质量要求：符合设计及相关工程验收标准。

- 4、其他未尽之处可根据现场情况结算时调整。

- 5、说明未尽之处应严格按现行施工及验收规范执行。

- 三、编制依据：

- 1、执行2018年山西省建设工程计价依据；

- 《太原市修缮工程预算定额》、《太原市修缮安装工程预算定额》（2018年版）；

- 材差文件执行《太原建设工程造价信息》施工当期；

- 本工程以定额为参考依据，结合市场行情进行评标、定标。

- 四、投标文件中要求本项目提供的资料：

- 1、法人代表委托书；

2、《企业法人营业执照》；

3、《企业资质证书》；（具有与本工程相应的资质等级）

4、《安全生产许可证》；

5、项目负责人、技术负责人、施工人员相应的资质证书；

6、投标人上一年度或近期经审计的年度财务报表；

7、施工方提供近3年类似工程的业绩证明；

8、投标人资格条件中查询报告或截图；

9、施工过程中涉及危险作业（动火），中标后必须提供职业健康体检报告。

10、工程报价单；

11、工程预算书；

12、施工组织设计；

13、与本项目相关的的其它材料。

五、未尽事宜，双方协商解决。