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设备设施修理改造服务   
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项目名称：机车厂区、办公大楼区域自来水管网测漏

及公司管网改造检修
招标单位：中车太原机车车辆有限公司
第一章 投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需对机车厂区、办公大楼区域自来水管网测漏及公司管网进行改造检修，现进行谈判采购，诚邀有意单位前来投标。

1、招标项目名称:机车厂区、办公大楼区域自来水管网测漏及公司管网改造检修，技术要求及数量：管线总长度约10公里左右，详见“第四章技术要求”
产品供货周期：合同签订后30日（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）    　　 
2、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含项目作业全过程的检测、标记、拆除、材料及部件采购、修理、改造、运保、安装、连接、调试、检验、检定校准、现场恢复、培训及售后等相关费用。

（2）投标方在提供投标文件时必须按LCC（产品生命周期、产品成本及利润）、ISO50001:2011《能源管理体系要求》、RB/T119-2015《能源管理体系、机械制造企业认证要求》、GB/T45001-2020/ISO45001:2018《环境、职业健康安全管理体系》规定执行，标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按行业标准的的税率报价，结算时按投标方实际税率结算。
（3）该项目不接受代理商投标。
（4）该项目投标单位必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明）或不低于工伤保险赔付标准的商业险。

（5）该项目投标单位需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。

（6）资产负债率超过80%为否决项，超过80%的投标方不予许投标。
    3、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。报价根据修理项目提供详细的分项报价。
（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

4、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:检测、修理改造完成并验收合格后，供方开具合同规定税率的全额增值税专用发票，需方付90%货款，余10%货款为质量保证金，无质量问题，质保期满后一次性付清。
（4）该项目投标单位需缴纳投标保证金，请按照公告里的要求及时缴纳投标保证金。

投标保证金及履约保证金收款人信息：

户名：中车太原机车车辆有限公司

开户行：交通银行股份有限公司太原西矿街支行

账户：141000696018010118894

    凡参加本项目投标的，均需缴纳投标保证金。本次投标缴纳1000元投标保证金。缴费时应注明项目名称“中车太原公司机车厂区、办公大楼区域自来水管网测漏及公司管网改造检修项目投标保证金”。投标保证金要求公对公缴费，缴费截至时间为工作日的16点30分前。

（5）该项目中标单位需缴纳合同金额10%的履约保证金，项目安装调试并验收合格，方可办理退还手续。

（6）投标文件中除商家各类资质文件、报价、响应文件等外，还应包含以下内容：项目作业技术方案、采购件的主要技术参数、随设备的备品备件明细、安装调试运输恢复现场及验收方案、培训计划、质量保证、同类设备销售业绩等方面内容。

（7）按照招标方《相关方环境职业健康安全管理办法》第三章相关要求，需对中标方收取一定数额的安全生产保证金，用于环境职业健康安全考核、发生安全事故后的抢险救援和事故的善后处理。安全生产保证金缴纳金额按照（含一个外来单位承担数个工程项目）合同总额或承包、租赁的年经营收入总额的10%收取，但最低不得低于1万元，最高不超过20万元。待项目完成后，中标方填写《安全生产保证金返还签认表》报招标方，经招标方项目发包单位、安技保卫部对其安全和事故情况核证签认后，招标方财务部将结余安全生产保证金如数返还。
5、报名报价：

（1）报名报价截止时间为2026年8月13日9时0分（北京时间），请在中车购2.0平台中进行报名报价，并在中车购2.0系统上传标书，同时请写明投标单位的联系人及联系电话。

（2）逾期报价即视为放弃本次谈判采购。

（3）投标人应密切关注中车购平台，接收和查看采购人发送的文件及变更信息、公示和中标信息等，如因投标人未及时登录中车购平台查看采购人发送的文件、信息，影响本次采购，采购人不承担任何责任。

6、开标时间和地点：
（1）开标时间：另行通知，线上开标，以中车购平台为准。

（2）开标地点：中车太原机车车辆有限公司评标室，中车购平台线上开标。
7、联系人：

凡对本次采购提出询问，请在开标前与供应链管理部、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号  

邮政编码: 030027

项目业务对接联系人：张  曌，电话：18035180639

王瑞星，电话：13623477903
电子采购平台操作联系人：刘女士，电话：15364966596

招标工作组联系人：吴先生，电话：15110365941
凡对本次招标提出询问，请在开标前与采购工作组、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

8、公告发布媒介

（1）微信公众号（太原公司招采信息）：文末点击阅读原文，填写公告中的提取码下载附件，附件是存放在百度网盘中。

（2）中车太原机车车辆有限公司（https://www.crrcgc.cc/ty）：新闻中心→招标公告→该公告的内容第二条2，点击采购文件名称可以下载。

（3）中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）:公告最下方（该网站需注册）。

（4）中车购2.0平台（http://pur.crrcgo.cc）。
投标人须知
一、基本要求
1、投标方在中国要有良好的业绩，且其在国内有着满意的记录，无用户不良反映。投标方须有在国内修理的同类设备的用户清单、型号、联系人、联系电话等，以便查询,同时在技术标书附近5年来同类型设备修理合同3份。

2、投标方检测、修理过程中所涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

3、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

4、本技术要求，仅对管网检测及改造检修等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证所修理的设备符合本技术标书和国家有关规定、规范，并提出具体的修理方案。若有异议，不管是多么微小，都应在予以详细说明。

5、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

6、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

7、提供投标企业的有关认证证书。

8、该项目供货方式为交钥匙方式——由投标方负责管网的检测、标记、拆除、材料及部件采购、修理、改造、运保、安装、连接、调试、检验、检定校准、现场恢复等工作，所用工具、检测仪器、运输车辆、施工机械等自备，招标方提供现有的起重设备、辅材及配合进行停送水等。如需租借起重设备、吊索吊具、工量具、运输车辆、施工机械等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

9、交货地点：中车太原机车车辆有限公司使用单位现场。

二、说明

1、使用范围
本招标文件仅适用于本招标中所叙述项目的检测、检修及改造等相关服务。

2. 定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1"招标人"系指公司招标工作组。
2.2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。
2.3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。
2.4"服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。
2.5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位。
2.6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。

3.合格的投标人

3.1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

3.2投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标。

4.合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

4.3 投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，均由投标人自负。

6.答疑会及现场考察

6.1 答疑会目的是澄清、解答投标单位提出的问题及组织投标单位现场考察。

6.2 投标单位代表可于“投标邀请”中所述的时间出席答疑会。

6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。

6.4 各投标人需向招标人澄清的问题，应在答疑会前以电子函形式或电话告知方式到招标人。

6.5 答疑会所产生的对招标文件的修改，由招标人以补充通知提供给所有获得招标文件的投标单位。

招标文件有关条款由招标人负责解释。

三、招标文件

1.招标文件构成

1.1要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在招标文件中均有说明。

招标文件的主体内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标方要求
第四章 评标办法
第五章 招标项目技术要求

第六章 合同模板及附件

1.2 招标文件以中文编辑，以中文本为准。投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以电子函形式通知招标人。招标人对收到的针对招标文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间3日或所有投标人同意的时间之前，招标人都可以以补充方式修改招标文件。

3.2招标文件的修改将以电子函形式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可依照法律法规规定延长投标截止期。

3.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

投标文件的编写
4.1.投标文件的编写
投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要

求以及商务条件后，编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标有可能被拒绝。
    4.2.投标的语言及计量单位

4.2.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
4.2.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和

国法定计量单位。
4.3.投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括下列内容：
（1）投标文件目录、投标报价（含分项明细）、法人授权委托书等。
（2）投标资格证明文件（包含公司简介、公司营业执照、各体系认证证书及企业荣誉证

书、铁路专用等专业设备的国家及行业内的相关文件要求及认证证书）。

投标货物的简要说明、商务及技术偏离表、符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需要加以说明的其它内容。

产品规格书（包括产品的主要构成及附件信息一览表）。

与此次投标服务内容相似的三年内的业绩证明材料。
4.4.投标书格式

投标人应按照招标文件要求及所附投标报价说明完整的填写投标书、开标一览表、招标价格表、货物简要说明及业绩一览表等的相关信息，注明所提供的货物、货物简介（含技术参数、原产地）、数量及价格。
    4.5.投标报价    　　 
    4.5.1投标人对投标货物及服务报价，应报出最具有竞争力的价格，应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险，并在投标货物数量及分项价格表内分别填写货物名称、规格型号、数量、设备出厂单价、总价。    　　 
    4.5.2投标应在投标文件所附的合适的投标报价表上表明投标货物的单价和总价。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部货物进行报价，只投其中部分货物者投标文件无效。
    4.5.3最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

4.5.4投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

（2）技术规格中要求的货物运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、培训、技术服务及其它附带服务的费用。

（3）投标方按上述要求填写报价供招标方评标使用，但不限制买方以其它方式签订合同的权利。
    4.6.投标货币
    投标应以人民币报价。
    4.7.证明投标人资格的文件

4.7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

4.7.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

4.7.3投标人提交的资格证明文件应满足招标人的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录； 

4.7.4投标方必须履行合同所需的财务、安装或生产能力。

4.7.5投标方应有能力履行招标文件合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件和其他技术服务。

4.7.6投标方的资质证明材料。

4.7.7投标方必须提供最新一个会计年度的资产负债表。
4.8.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件 

4.8.1 投标文件应当对招标文件的招标项目要求及技术规格的要求逐条说明投标货物的适用性，并作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

4.8.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

4.8.3 投标文件中招标文件的招标项目要求及技术规格的要求中列明的要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

4.8.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
    提供近三年以来类似项目的业绩。
    货物的图纸和图片样本、资料及说明书等。
    外购件注明供货来源和生产企业。
    4.9.投标文件的有效期

除投标人另有规定外，投标有效期为90日。
4.10.投标文件的书写要求
4.10.1投标文件应清楚工整。
4.10.2字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定位废标。
4.10.3投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。    　　 
5.投标文件的递交
5.1投标文件的密封与标记    　　 
5.1.1由投标人按照招标文件截止时间前上传至指定电子招标平台。
5.2.投标截止日期
5.2.1投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前上传至指定电子招标平台。    　　 
5.2.2招标人由于修改招标文件而决定延长投标截止期，需在截止日期3日前以电子函或

电话的形式通知所有投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
    5.2.3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

6.投标文件的修改与撤回

6.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的电子函通知递交到招标人。

6.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

6.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知规定被没收。

7.投标文件的有效性

7.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（2) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格预审申请书所提供的资格资料不符或在投标中弄虚作假或与其他投标单位串通投标的；

（3) 两个以上的投标报价的；

（4) 未经法定代表人或授权委托人签署和未加盖投标人公章的；

（5) 投标截止时间以后送达的投标文件；

五、开标及评标
1.开标    　　 
招标人在采购公告规定的投标截止时间（开标时间），通过电子平台公开开标，所有投标

人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当按照招标方要求，在规定期限内对招标方疑问或价格做出回复。

1.2符合性确认

1.2.1经评标机构确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足2家时将重新组织招标；

1.2.2开启标书前，经评标机构确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格：

（1）投标文件未能于投标截止之前递交至指定平台；

（2）投标文件未上传至指定招标平台。

1.2.3开启标书后，经评标机构确认有下列情况之一的为无效投标文件：

（1）投标文件附件中任一附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署、未加盖投标单位公章；

（2）投标文件不符合招标文件规定的报价、工期（明确严格要求工期的情况）、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 

（3）投标文件未按招标文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

（4）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

1.2.4无效投标文件将被作为废标处理，如发现陪标、串标等违规行为投标保证金不予退回。
    2.评标    　　 
    2.1招标人根据招标货物或服务的特点组建项目评标专家组。项目评标专家组由招标中心随机抽取法从专家数据库中抽取，相关部门派人监督。评委确定后，由招标中心通知评委参加评标。项目评标专家组由项目管理部门和技术、财务等有关方面的专家组成。
    2.2评标的依据为招标文件和投标文件，评标期间，希望投标方派代表参加有可能的询标。
    2.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

2.4开标程序按照公司相关制度执行。
2.5评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
（1）投标货物或服务的技术水平、性能及方案适配性等。
（2）投标货物或服务的质量和适应性。
（3）对招标文件中付款方式的响应。
（4）交货期和供货能力。
（5）配套设备的齐全性（如有需要）。
（6）备品备件和售后服务承诺。
（7）其他特殊要求因素（如安全及环保等）。
（8）投标人的综合实力、业绩和信誉等。
2.6投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝。
（1）单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价，除非单价有明显的小数点错误；
（2）用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
（3）文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
2.7投标文件的澄清    　　 
2.7.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的

有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知的方式进行答疑。

2.7.2投标人对要求说明和澄清的问题应以电子函形式明确答复，并应有法人授权代表

的签署。

2.7.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.7.4投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。

2.7.5采购工作组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。    　　 
2.7.6采购工作组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招

标文件的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.8评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关

评标的解释。    　　 

2.9评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等

均不得向投标人或其他无关的人员透露。在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投

标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。投标人在评标过

程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

2.10评标委员会须按投标资料表中所述评标办法，公平、公正、择优确定中标人。

2.11在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由采购工作组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经采购工作组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终电子函决议。电子函决议须经采购工作组全体人员签名确认后上报采购工作组组长及公司领导裁决。

2.12开标后，投标文件概不退还。

授予合同    　　 
1.中标通知    　　 
1.1评标结束后，采购工作组提出的评标定标审批表经公司领导审批后，确定中标人。招

标人将以电子函及纸质形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
招标人在授予合同时有权对"招标货物一览表"中规定的货物数量和服务予以增加或减少，或分项选择中标人。    　　 
    1.2招标人对没有中标的投标人不解释落标原因，不退回投标文件。
    1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。    
    七、签订合同
    1.签订合同
    1.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。
    1.2买卖双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的澄清文件等电子函文件均作为签订合同的依据。    　　 
    2.拒签合同
    招标人和中标人若无法按中标通知书规定签订合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

中标人违约
如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位或重新组织招标，组织供需双

方签订经济合同。

第三章 投标方要求

    1、投标方要根据附件1《相关方安全生产管理备案审核表》要求，逐项提供纸质证明材料；

2、提供来我公司作业人员名册，并填写附件3《相关方人员名册》；
3、投标方要如实提供证明材料，并填写附件2《材料真实性承诺书》；
4、投标方提供的材料需要编入投标文件中。
5、该项目涉及到的特种作业，须提供特种作业操作证，如高处作业证、电工证、焊接证等。

第四章 评标办法
1. 本项目采用符合要求的情况下低价中标，即经评审的最低投标价法确定中标候选人。评审委员会依据招标文件规定的各项要求，对投标文件进行审核，经评审委员会认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。在全部满足招标文件实质性要求投标人按照第三条价格谈判原则确定中标候选人。

2. 资格评审

2.1投标人单位是否处于国家、行业质量处罚和取消投标资格处罚期内。

2.2评审投标文件对招标文件的满足程度，必须满足招标文件实质性要求，如企业规模、工商税务资质、服务资质、银行资信、类似项目业绩、付款方式、交货期、税费、合同条款、文件的签署是否有偏差等。

3.价格谈判

第一次报价低于招标方拦标价格且为最低价资质符合要求的投标方直接选为中标候选人；第一次报价均高于招标方拦标价格时，组织投标单位进行第二次或多轮次报价，报价最低者且低于招标方拦标价格时选为中标候选人。
第五章 技术要求

一、项目概况
1、项目背景

公司现有自来水管网自搬迁建厂以来已近约12年，使用年限较长，近期频繁出现自来水消耗显著增加、水表故障计量偏差等问题，依据市级节水管理部门提出的“水平衡测试”改善要求并结合公司实际，拟对公司机车厂区及办公大楼区域自来水管网开展专业检测，定位漏点、处理修复并对公司自来水管网发现的各类问题进行改造检修，以保障供水安全、满足供水计量要求，降低水资源浪费。

2、项目范围

此次自来水管网测漏范围：机车厂区（管线总长约7km）、办公大楼区域（管线总长约2km），管线长度以实际情况为准；检测出10处漏点以内（含10处）中标方负责修复，超过10处的漏点由发包方选择10处漏损量大的漏点位置由中标方进行修复，其余漏点由中标方作出明确标识，由发包方后续进行处置。
管网类型：包含DN50-DN200直供管、二次加压管等；

附属设施：车辆总水表、机车污水处理总水表及办公大楼区域水表各1块、阀门井（约20座）、泄水阀等。

3、检修目标

精准定位所有漏点（包括明漏、暗漏），漏点定位误差≤1m；并按发包方要求作出明细的标记；

完成漏点修复及管网隐患（如锈蚀、接口松动）处理，修复后全天候无渗漏;

按照发包方要求在管网指定位置新增主控办公大楼区域的流量计一个，配套安装前置阀门一个，并配套新增阀门水表井一座；车辆厂区总水表按发包方要求移安至公司内部发包方指定位置，并新增阀门水表井一座，配套安装前置阀门一个；对公司机车污水处理站流量计进行更换调试。新增更换的两个流量计要求为国内一线品牌或具备同等品质的“工业级”超声波流量计，（流量计具备远传功能，支持Modbus通讯协议，通讯接口为RS485，能够与公司现有能源平台连接通讯，防护等级IP68，工况压力为市政供水压力，最大1MPa，温度范围：-20℃~40℃，新采购流量计建议采用DN150和DN100规格，具体规格中标方需结合现场实际情况勘测后出具合理的安装方案确定流量计管径规格等，报发包方同意后再行采购）；计量仪表需按照标准及发包方要求在满足安装条件的情况下进行“缩径”安装（至少降一个管径等级），留够符合标准要求的直管段，并按要求连接好RS485通讯线路及仪表电源线等，配合发包方进行能源管控平台连接调试；中标方采购的流量计需提供合格证、说明书和具备资质的第三方检定证书等。   

配合各级节水管理部门的“水平衡测试”工作，并形成完整检测与检修报告，提出管网优化建议。

完成2个水表井的挖掘建设，3个自来水管网阀门井的扩建，完成发包方指定自来水主阀门的采购更换（大约5个左右）。
4、该项目为交钥匙工程，由中标方负责管网的检测、标记、检修、现场恢复；管网损坏附属件采购检修更换；新建及扩建管道井的材料、施工、现场恢复等；仪表及配套阀门等的采购、移安、连接、调试、检测、检定校准等工作。

二、技术要求

1、资质方面

1.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格；

1.2具有良好的商业信誉；

1.3具有自来水管网测漏、检修及基建施工等相关资质，作业人员具备“供水管道检漏工职业资格证”、压力管道检测需“特种设备检验检测证”；

1.4法律法规：项目执行《建设工程质量检测管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法》《城镇供水管网漏水探测技术规程CJJ159》
1.5具有近三年自来水管网检测检修的相关业绩。
2、技术方面

2.1 测漏技术要求

2.1.1 检测方法

采用“多技术联合检测法”，确保漏点无遗漏：

声波检测法：使用高精度听漏仪（频率范围20-5000Hz），对阀门井、水表井、地面等进行扫描，捕捉漏水声波信号；

相关分析法：在管线两端安装传感器，通过信号时间差计算漏点位置（适用于DN100以上主管道）；

示踪气体检测法：向管道内注入氦气（或氢气），配合气体探测器追踪泄漏点（适用于非开挖区域、混凝土层下管线）；

红外热成像法：利用漏水导致地表温度异常（温差≥2℃）的特性，辅助定位暗漏（适用于绿化带、沥青路面区域）；

压力测试法：关闭分段阀门，监测压力降（允许压降≤0.05MPa/30min），确认是否存在漏损。

2.1.2 检测流程

1. 前期准备：收集管网图纸（CAD版）、近3年维修记录、水表抄表数据（分析日均用水量异常区域）；

2. 分区检测：按功能分区划分检测单元，优先检测高漏损风险区域（如老旧焊缝、接口处）；

3. 数据采集与分析：同步记录声波信号、压力变化、温度异常等数据，结合图纸标注疑似漏点；

4. 漏点验证：对疑似点进行开挖验证（或钻孔内窥镜检测），确认漏点位置及类型（如管身破裂、接口松动、阀门渗漏）。

2.1.3 设备要求

- 听漏仪：灵敏度≤1μV，具备滤波及数据存储功能；

- 相关仪：支持无线传输，定位精度±0.3m；

- 示踪气体检测仪：检测下限≤1ppm；

- 红外热像仪：分辨率≥320×240，热灵敏度≤0.05℃。

2.2 检修技术要求

2.2.1 漏点修复

根据漏点类型选择修复方案：

漏点类型 修复方式 质量要求

管身裂缝（≤50mm） 环氧树脂补漏+玻璃钢包裹（厚度≥3mm） 固化后承压≥1.5倍工作压力，48小时无渗漏

管身破裂（＞50mm）更换同材质、同规格管段（焊接/法兰连接） 焊缝探伤检测（UT）合格，水压试验（1.5倍工作压力，保压30min无压降）

接口渗漏 重新紧固法兰螺栓（扭矩符合GB/T 9124标准）或更换橡胶密封圈（EPDM材质） 密封面无间隙，通水后无滴水

阀门渗漏 研磨阀瓣/阀座（粗糙度Ra≤3.2μm）或更换阀门（公称压力≥1.0MPa） 开关灵活，关闭后无渗漏（试压1.1倍工作压力）

2.2.2 管网优化

- 对锈蚀严重管段（壁厚减薄≥20%）进行更换（材质优先选用PE100或球墨铸铁管）；

- 增设排气阀（间距≤500m）、泄水阀（低点设置），完善管网附件；

- 对无阀门隔离的分支管线，加装分段控制阀门（DN≥80mm）；

- 新增的阀门井规格尺寸需满足发包方仪表查看及更换检修的相关要求。

2.2.3 材料要求

- 管材：PE管应符合GB/T 13663-2018标准，球墨铸铁管符合GB/T 13295-2019标准；

- 密封材料：橡胶圈需耐老化（寿命≥10年），阀门需提供第三方检测报告；

- 焊接材料：焊条/焊丝与母材匹配（如Q235钢管采用E43系列焊条）。

2.3 安全与环保要求

- 检测与检修期间，需制定《临时停水方案》（提前24小时通知受影响部门）；

- 开挖作业需按要求设置警示标识（反光锥、围挡），夜间配备照明（亮度≥300lux）；

- 废弃材料（如旧管段、密封胶）分类回收，禁止随意丢弃；

- 作业人员需持证上岗（测漏员持《管道检漏职业资格证书》，焊工持《特种作业操作证》）。

三、验收及质量保证期：

3.1检测成果验收

- 漏点定位准确率≥98%（以开挖验证结果为准）；

- 提交《管网测漏报告》（含漏点分布图、检测数据表、影像资料）。

3.2检修质量验收

- 修复后管网水压恢复正常（生产区≥0.35MPa，办公区≥0.25MPa）；

- 24小时满水试验无渗漏（压降≤0.02MPa）；

- 提交《管网检修报告》（含修复清单、材料合格证、试压记录）。

3.3质量保证期：自项目验收合格之日起12个月，若此项目所涉及更换、新增的计量仪表、管线附属件等厂商具备更长的质保期，按长周期执行。
四、项目实施周期：要求自合同签订之日起1个月内完成管网检测修复、仪表安装、仪表井建设等全部工程，并按发包方要求编制报告书等工作。

五、售后服务：
1、在质量保证期限内，中标方对合同约定的工作内容和安装、检修及更换的配件等负完全责任。如出现问题，中标方及时免费到现场修理或返投标方维修，必要时更换有缺陷的零件。

2、质量保证期内发生故障，承揽方必须在2小时内响应，12小时内到达现场处理问题；如因检修质量问题发生零部件损坏，承揽方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。如承揽方12小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金。如生产急需，委托方可自行处理，由此产生的一切费用由承揽方承担； 

3、在质量保证期内设备同一部位因检修质量问题发生两次以上的故障，甲方有权要求赔偿。

六、安全环保要求

中标方在施工期间，必须遵守招标方的相关方管理规定，服从招标方的管理，遵守招标方的厂规厂纪，采取相应的安全保护措施，正确穿戴好安全防护用品，坚决杜绝违章作业，必须严格遵守招标方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则招标方有权停止中标方的工作，并有权要求中标方更换工作人员。中标方应为进入招标方现场的工作人员配备必要的安全防护措施，投保工伤或不低于工伤保险赔付标准的商业险。因中标方责任造成的生产安全事故、环境污染事件或人身伤亡事故的，由中标方承担全部责任。中标方在招标方施工期间涉及动火作业、登高作业、有限空间作业、动土作业和临时用电等危险作业的，需按招标方规定办理有关证照、许可等。中标方需要与招标方签订安全、环保和职业健康有关协议及其它相关方安全管理资料等。

按照招标方《相关方环境职业健康安全管理办法》第三章相关要求，需对中标方收取一定数额的安全生产保证金，用于环境职业健康安全考核、发生安全事故后的抢险救援和事故的善后处理。安全生产保证金缴纳金额按照（含一个外来单位承担数个工程项目）合同总额或承包、租赁的年经营收入总额的10%收取，但最低不得低于1万元，最高不超过20万元。待项目完成后，中标方填写《安全生产保证金返还签认表》报招标方，经招标方项目发包单位、安技保卫部对其安全和事故情况核证签认后，招标方财务部将结余安全生产保证金如数返还。

第六章合同模板

承 揽 合 同

XXXX公司

和

XXXX公司

合同编码：XXXX
签订地点：XX省XX市
签订时间：XXXX年XX月XX日
本合同包含的任何及全部信息与数据仅供签约方使用。此类信息及数据均应被视为商业秘密，事先未经合同双方的书面同意，这些信息及数据不可被全部或部分转让、再版或复制。
甲方（定作方）:

乙方（承揽方）:

现就乙方按照甲方的要求，完成相应工作事宜，经双方平等协商，签订本合同。

1.交由乙方完成的标的项目(以下简称“标的项目”)基本情况
	序号
	标的项目的名称
与内容
	计量单位
	数量
	单价

（含税）
	总金额

（含税）
	税额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报酬总额 
（人民币）
	小写：      元
	含税价款( X %增值税)
	

	
	大写：   元整
	


2.质量要求及技术标准
2.1乙方完成的标的项目成品应符合□经双方确认的图纸。□经双方确认的标的项目技术条件。□符合经双方确认的样品。□经双方确认的其他标准。

3. 质量保证 

3.1 标的项目的质量保证期为  个月

□自标的项目交付之次日起算。

□自标的项目通过验收之次日起算。

3.2 在质保期内，乙方应对标的项目出现的故障或存在的缺陷承担保修责任，并自负由此产生的费用及给甲方造成的损失。若乙方怠于或拒绝履行保修责任，则甲方有权采取必要的补救措施（包括但不限于委托第三方修复或更换），由此所发生的费用与损失将由乙方承担。

4.技术资料、图纸的提交与返还
□4.1甲方应于本合同生效后   日内，向乙方提交下列技术资料、图纸：                                                                  

□4.2 乙方应在交付标的项目成品的同时或本合同解除后  日内，向甲方返还所收到的全部技术资料和图纸且彻底删除电子图纸或资料等全部电子数据。

5.标的项目所需材料的供应
5.1  双方确认，标的项目所需材料的基本情况如下：

	材料名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	不含税单价
	不含税总金额
	税额

	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	

	含税总金额
（人民币）
	小写：           元 
	含税价款含 X %增值税

	
	大写：                           元


□5.2 以上材料由甲方□于本合同生效后  日内□于   年  月  日前向乙方提供，乙方在收到后进行检验。经检验，若出现不符合本合同约定的情形或者存有其他质量问题的，甲方应在收到乙方通知后及时更换、补齐或者采取其他补救措施。当日未提出异议或逾期检验，均将视为材料通过乙方检验。乙方应妥善保管并节约使用材料，且未经甲方书面同意不得擅自更换，否则承担相应的赔偿责任。

承揽方在履行合同义务时应遵守绿色原则，以上材料务必合理使用，不得浪费，未使用的材料以及边角余料应同完成标的项目共同交付定作方，有浪费或没必要的损耗应照价赔偿，定作方可在合同价款中直接扣除。
□5.2 以上材料由乙方提供，该材料费用已包含在本合同约定的报酬总额中，甲方不再另行支付。

6.标的项目交付

6.1 □乙方应在     年  月  日前交付标的项目。□乙方应分批交付标的项目，　　年　月  日前交付      ，    年　月　日前交付      。□乙方应按附件    标的项目交付时间表交付。

6.2 交付地点：       ，运费与运输途中的保险费用由    方承担。

6.3标的项目不需要安装调试经甲方查验签收后视为交付，标的项目需要安装调试的经安装调试成功后视为交付，在上述约定交付前，标的项目所发生的毁损，灭失及标的项目对他人财物和人身的损害均由乙方承担责任。

7. 标的项目验收

7.1标的项目交付甲方时，由双方共同清点查验，之后由甲方以抽检、测试、检测、运行试验等方式，依据本合同约定的质量要求和技术标准进行检验，若无质量问题办理验收手续。经查验和检验，若标的项目存在短缺、故障、缺陷或其他不符合本合同约定的情形，则乙方应在收到甲方通知后X日内或甲方要求的其他时间内补足、修复或重作，并按照本合同的约定承担违约责任。

7.2标的项目通过上述验收，不代表免除乙方在质量保证期内应承担的责任。

报酬支付
8.1在本合同签订后的X日内，甲方向乙方支付报酬总额X%的预付款。

8.2在标的项目交付前的X日内，甲方向乙方支付报酬总额的X%。

8.3在标的项目□交付甲方后的  日内□通过验收后的  日内，甲方向乙方支付报酬总额的X%。

8.4剩余报酬总额的X%作为质量保证金，由甲方在质量保证期届满后视乙方质量责任履行情况，扣除相应费用（如有）后，将余额无息支付给乙方。

8.5乙方按甲方的要求向甲方交付每次付款等额的发票，甲方在收到发票且满足8.1-8.4付款条件后X日内通过              向乙方予以支付。

知识产权
9.1乙方应确保其使用在标的项目上的技术和材料不得侵犯第三方知识产权（包括版权、专利权、商标权、专有技术、商业秘密等），若任何第三方向甲方主张侵权，则乙方负责与第三方交涉并承担由此产生的所有责任及费用。

9.2乙方不得侵犯甲方的知识产权。乙方不得就甲方转让、许可或无偿提供的知识产权项目或专有技术，或有证据证明该技术标准、技术要求、性能要求、外观、尺寸等来自于甲方的产品或服务或技术交流，向任意第三方提供测绘、仿制及开展任何形式的逆向工程的便利。如上述行为被甲方发现，则由乙方承担该类产品双方交易货款总价      倍的知识产权罚款，并且甲方保留进一步采取知识产权保护措施的权利。

保密
10.1在本合同签订前、履行中及终止后，接收方对披露方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术秘密、内部管理资料等）负严格的保密责任，交易双方对交易本身负严格的保密责任。违约方违反约定导致守约方遭受损失或不利影响的，应赔偿因此给对方造成的所有损失，损失额难以确定的，以本合同报酬总额xx%作为损失额。

10.2未经披露方书面同意，接收方不得将上述资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人。也不得将上述资料及信息用于本合同以外的目的。

10.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

违约责任
11.1 无本合同约定和法定的事由，乙方不得单方解除本合同，否则应按合同总价款的X%向甲方支付违约金。同时甲方享有要求乙方继续履行合同的权利。若甲方要求乙方继续履行，而乙方拒绝履行的，则前述违约金调增为X%，同时甲方享有解除本合同的权利。

11.2 乙方迟延交付标的项目，自应交付期限届满之次日起，每迟延1日，乙方应向甲方支付迟延交付部分对应价款总额X‰的违约金。迟延超过X日，甲方享有全部或部分解除本合同的选择权，前述违约金累计至实际交付日或合同解除日。

11.3 若标的项目经查验和检验不符合本合同约定，则乙方应按不符合部分对应价款总额的X%向甲方支付违约金；若标的项目经乙方修理或重作后，经第二次检验仍不符合本合同约定，则前述违约金调增为X%，同时甲方享有全部或部分解除本合同的选择权。

11.4 乙方违反本合同约定而侵犯了第三方知识产权，每出现一次，应向甲方支付侵权标的项目价款总额X%的违约金，该违约金不因乙方尽职解决而免除。

11.5 未经甲方同意，乙方不得将承揽工作全部或部分转委托第三方完成（包括以合作、联营等形式变相实施），否则每发现一次，应向甲方支付合同总价款X%的违约金，该违约金不因乙方事后纠正而免除。若乙方未在甲方限定时间内纠正，甲方享有全部或部分解除本合同的选择权，同时前述违约金亦不得免除。

11.6 乙方违反本合同约定逾期返还甲方技术资料和图纸的或彻底删除电子图纸或资料等全部电子数据时，每迟延1日，向甲方承担合同总价款X‰的违约金，直至返还或彻底删除为止。

11.7 乙方应对违约或侵权等导致的甲方损失或约定违约金不足以弥补甲方损失的部分进行赔偿，该等损失包括但不限于实际损失、可得利益损失、第三方索赔、律师费、差旅费、食宿费等。

11.8 若乙方收到甲方以书面形式发出的违约索赔通知，应在X个工作日内将书面处理意见或解决方案回复甲方，未回复视为接受甲方索赔要求。

争议解决与不可抗力

12.1如果任何一方因不可抗力（战争，严重火灾、台风、地震、洪水以及其他任何不能预见、不能避免且不能克服的事件）影响无法履行合同义务或延迟履行合同义务，则受影响的一方应在事故发生后X个工作日内书面通知另一方，说明事故情况和延迟原因。在不可抗力存在的期间内，合同工作暂停，受事故影响的一方对另一方的损失不负有责任。
12.2因前款约定受到影响的一方，应在遭受后的X日内，将详细情况连同相关的证明通知对方。

12.3因履行本合同所发生的所有争议，如果双方不能协商一致，□任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。□任何一方可将该争议提交XXX仲裁委员会进行仲裁。

13.送达条款

13.1为更好的履行本合同，确保信息传递的顺畅，乙方确认其送达地址为：_______,受送达人姓名：_______，联系方式为：______，电子邮箱为: ____。

13.2以上送达地址适用范围包括但不限于各类吿知书、通知书、工作联系单，协议文件，诉讼或仲裁文书，送达主体包括但不限于甲方，人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

13.3除本合同另有约定外，任何材料、文件、通知的提交、发送，若按照本合同所列的地址提交、发送，则应视作在下列日期被送达：

13.3.1如派专人送递，收件人签收之日为送达日；如以快递形式递送的，快递到达约定送达地址之日为送达日；

13.3.2如以电子邮件形式发出，则为邮件首次进入收件方邮箱系统之日。

13.4本条款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为乙方的工作联系住来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向乙方的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

13.5若乙方变更本条款约定的地址、联系人，应当在变更前X日内及时书面通知甲方，甲方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

13.6本送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

14.合规承诺
14.1双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

14.2双方保证已经就以上承诺内容与双方的管理层、董事、一般管理人员、经办人或其他相关人员进行了充分的沟通，并确保上述人员遵守本承诺条款的要求。

15.品牌保护

15.1双方不得擅自将对方的品牌（包括但不限于商标、字号、标识等）内容用于广告宣传或业务推销等活动；若需使用，需经对方书面授权，并事先将宣传样本等有关内容提交对方确认。否则，守约方有权解除合同，并要求侵权方立即停止一切宣传等活动，积极消除对守约方造成的不良影响，向守约方一次性支付合同总额X%的违约金，该违约金不足以弥补守约方损失的，侵权方还应另外予以赔偿。同时，侵权方应对其自身行为承担全部法律责任。

其他约定
16.1合同附件均为本合同的组成部分，合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。

16.2本合同未尽事宜或需要变更的部分，以双方签订补充合同或备忘录等形式确定，本合同未被变更的内容，仍然有效。

16.3 无论出现何等情况，乙方均放弃对定作物的留置权。

16.4 □乙方进入甲方厂区从事本合同相关工作前，应与甲方签订《相关方管理协议》。□在甲方厂区内工作期间，乙方应严格遵守甲方安全、环境、厂区管理等方面的规章制度并接受甲方的监督和检查。同时，乙方应对其工作人员配备必要的安全防护措施，投保人身意外伤害等保险，并自行承担其工作人员在甲方厂区内发生伤亡事故所产生的一切责任。

16.5乙方承诺其工作人员或其他人员及项目标的在合同履行过程中所产生的对自己、他人财产及人身损害所引发的一切赔偿责任由乙方负责，不以任何理由和借口向甲方主张赔偿或者补偿。

合同生效
□17.1本合同自双方□代表签字并加盖双方公章或合同专用章□加盖双方公章或合同专用章之日生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。□本合同一式  份（甲方执  份，乙方执  份），具有同等法律效力。

□17.1本合同依照《中华人民共和国电子签名法》采用电子文本及电子签名签署，电子合同存档于电子签章平台，双方可随时查看下载，具有与纸质合同同等法律效力。自双方完成电子签章程序后生效，合同有效期至双方权利义务完全履行完毕日止。

17.2本合同正文均系打印文字，每页均以双方人员进行页签或以双方印章加盖骑缝章的方式进行确认，一方放弃前述确认方式的，视同认可并接受对方的确认，双方若因所执合同文本不同发生争议，则以被对方确认的合同文本为准。
































































































































































































































































 品件安装：

























































































































（以下无正文）

（以下无正文）

	甲方：XXX 
	乙方：XXX

	甲方代表签字

	乙方代表签字   

	法定代表人: XXX
	法定代表人: XXX

	注册地址：XXX
	注册地址： XXX

	统一社会信用代码：XXX
开户行及账号：XXX

邮寄地址：XXX
电子邮箱：XXX

联系电话：XXX

联系人：XXX 
	统一社会信用代码：XXX
开户行及账号：XXX

邮寄地址：XXX
电子邮箱：XXX

联系电话：XXX

联系人：XXX  

	盖章:
	盖章:




附件1
相关方安全生产管理备案审核表
	相关方单位填写区
	□劳务派遣方：
□工序外包方：
□厂内物流运输方：
□设备维保方：
□设备工程作业方：
□基建工程施工方：
□厂外运输方：
□通勤服务方：
□租赁方：
□其他相关方：

	企业名称（公章）
	
	企业
地址
	
	营业执
照编号
	

	
	
	法人
代表
	
	安全证
书编号
	
	联系
电话
	

	
	
	安全管
理人员
	
	安全证
书编号
	
	联系
电话
	

	
	
	项目
名称
	
	作业
人数
	

	
	
	作业
地点
	
	特种作
业人数
	

	
	
	有效期限
	自      年      月     日起  至      年     月     日止

	
	
	安全生产资质
审查资料
在对应□打√

	1. □企业法人营业执照等相关资质证照复印件；
2. □作业人员名单、文化程度情况、单位事故情况三级安全教育资料及安全培训证书复印件；
3. □特种作业人员、特种设备操作人员名单及操作证复印件；
4. □与相关方人员签订的正式劳动合同文本复印件；
5. □相关方人员的工伤保险证明；
6. □主要负责人、安全管理人员安全管理资格证复印件；
7. □安全生产管理制度及各工种安全操作规程；
8. □职业健康安全管理体系及安全生产标准化证书达标文件复印件；
9. □为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品；
10.□制定安全生产保证措施、履行危险作业审批；
11.□其他：                                                    。

	
	
	
	声明：本单位对填写的内容和所提交资料的真实性负责。
单位负责人（签字）：                            年   月    日

	公司单位填写
区
	发包方 
	单位
名称
	
	经办人及
联系电话
	

	
	
	声明：本单位已审核上述资料。

	
	
	单位负责人意见及签字（公章）：
年   月   日


附件2：

材料真实性承诺书

本单位郑重承诺，在参加XXX提供的准入资质材料全部是真实有效的。如有违反，本单位愿意承担全部法律责任。

                         承诺单位：（盖章）

                         负责人：（签名）

                         日期：    年  月  日

附件3：
相关方人员名册

发包方：（盖章）                                                                       相关方：
	序号
	姓名
	身份证号
	提报工种
	实际工种
	是否特种（设备）作业
	是否接触职业危害因素
	保险
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


批准：                      审核：                                填表：               日期：
第七章 附件--投标文件格式样本

投标文件编写说明：

1、与投标报价相关部分按以下统一格式填写，装订到投标文件中。

2、附件四“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3、附件五“投标价格表”及附件五、六、七属于必须按要求填写的投标文件基础表格，不能漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

4、投标方还须根据不同需要及标书技术部分的特殊要求，增加有关清单、表格，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5、不按要求提供的投标文件可能导致废标。

6、投标单位可以此样本为蓝本编制填写相关表格。

7、附件类型：

投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

开标一览表

投标价格表

技术规格偏离表

近三年类似货物销售业绩

关于资格的声明函

投标人单位、银行基本账户信息一览表

供货承诺书

银行出具的资信证明

资格性审查承诺书

廉洁承诺书

附件一投标函（格式）　                      

投标函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

             （投标人名称），参加投标活动并提交投标文件PDF版。
据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意招标文件中规定的对采购设备数量和服务范围进行变更和调整。

同意招标文件规定的投标有效期。

同意招标文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据招标文件规定的技术条件和有关规定生产并交付。

法定代表人或授权代表签字：                

投标人名称：         （加盖公章）         

地址：             邮政编码：             

电话：             传    真：             

日期：    年    月   日           

附件二：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：                        

单位性质：                          

成立时间：        年       月       日

经营期限：                          

姓名：            性别：           年龄：           

职务：                 

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）   

日期：    年    月   日

附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）    

法定代表人签字：                

地址：                          

被授权人（授权代表）签字：                

职务：                          

日期：                          

附件四：　                       开标一览表

投标项目名称：________________________     

	货物名称
	规格型号
	货物投标价

（人民币万元）
	付款方式
	质保期
	供货周期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： “货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2 项“投标货物的投标总价”一致。

                                投标单位全称(盖章)：

                                    全权代表(签字)：

                                         日期：

附件五　　　　　             投标价格表（格式）

投标方名称：________________　　                     货币单位：人民币

	1
	货物名称
	

	2
	原产地
	

	3
	数量
	

	4
	主机单价
	

	5
	标准附件价
	

	6
	备品备件价
	

	7
	易损件价
	

	8
	专用工具价
	

	9
	技术服务费
	

	10
	安装调试费
	

	11
	检验培训费
	

	12
	运输(至指定目的地)
	

	13
	保险
	

	14
	其它
	

	15
	投标总价
	


投标方代表签名：__________________

注：1.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

2.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件五-1



         主机部分及报价

	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中4“主机单价”一致。

全权代表签字：

附件五-2 



      标准附件清单及报价

	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：

附件五-3 



       备品备件清单及报价

	名称
	在何部位使用
	制造厂
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：
1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中6“备品备件价”一致。

3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件五-4 



        专用工具清单及报价

	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中8“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件六
技术规格偏离表

投标人名称：                   

	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：                     

                          （盖公章）

日期：        年     月     日

附件七：近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：                                招标编号：                 

	1
	2
	3
	4
	5

	项目名称
	主要货物名称
	主要货物品牌型号规格和功能
	合同金额（元）
	用户联系人及手机

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：  

投标人须提供近三年内类似货物销售情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书；

如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：                     

                          （盖公章）

日期：        年     月     日

附件八                      关于资格的声明函

致：中国中车太原机车车辆有限公司

关于贵方     年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本单位/公司签字愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的（序号）                       （货物名称）、并证明提交的资格文件和说明是准确的真实的，准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商的名称和地址                             授权签署本资格文件人：

名称：                                         签字：              

地址：                                         签字人姓名、职务（印刷体）

传真：                                                                   

邮编：                                         电话：                     

附件九投标保证金

投标保证金

（一）缴费凭证
（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表

（用于退还保证金）

	致：中车太原机车车辆有限公司

	招标项目名称
	

	交纳投标保证金金额大写
	

	交纳保证金方式
	

	退还保证金账户信息：         加盖公章或财务专用章

	单位名称
	

	银行基本账户账号
	

	银行基本账户开户行
	

	银行行号
	

	纳税人识别号（税号）
	

	地址
	

	邮政编码
	

	联系人
	

	电话
	


日期：    年    月   日

附件十供货承诺书（格式）

供货承诺书
投标人名称：     （加盖公章）      

招标项目名称：                     

若中标，我公司将严格按招标文件要求，按照招标确定的中标价和指定的供货地点，按时按质按量进行供货，满足招标方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：                

日期：    年    月   日
附件十一资格证明文件（格式）

资格证明文件

（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：                    

1.2  地址：                        

1.3  成立日期：                    

1.4  主管部门：                    

1.5  性质：                        

1.6  在职人数：                    

一般工人：                         

专业技术人员：                     

管理人员：                         

其他人员：                         

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：                     

1.7.1.1  流动资产：                 

1.7.1.2  长期投资：                 

1.7.1.3  固定资产：

原值:                     

净值:                     

1.7.1.4  无形及递延资产:           

1.7.1.5  其他资产:                 

1.7.2    负债及所有者权益:           

1.7.2.1  流动负债:                 

1.7.2.2  长期负债:                 

1.7.2.3  所有者权益:       

1.7.2.4 资产负债率 

	投标方名称
	资产负债率

	
	


2  生产投标标的物的历史（年数）                                  

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：             

5  其他情况：             

我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：                            

投标人名称：     （加盖公章）     

法定代表人或授权代表签字：        

电话：                            

传真：                            

（二）银行出具的资信证明（格式）

资  信  证 明

银行名称：                      地    址：             

编    号：                      日    期：             

致：中车太原机车车辆有限公司

我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：             

该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）     

负责人或授权代表签字：          

联系电话：    

（三）资格性审查承诺书（格式）

资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供标的物未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：             

投标人名称：         （加盖公章）      

日      期：          

附件十二廉洁承诺书（格式）
中车太原机车车辆有限公司

投标方廉洁承诺书
为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将招标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

    2.投标人不得相互串通招标或者与招标人串通招标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

得以低于成本的报价招标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649107
以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。

投标单位盖章：             

投标人签字：               

 日期：              
附件十三：投标方自行提供资料
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